NHCMX-2025-002


宁海传媒集团空调采购询价招标

宁海传媒集团因工作需要，采购一批空调，经研究决定对该批空调进行询价采购招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。内容包括新设备的供货及安装、设备室内外的敷设连接（包括铜管、冷凝水管、信号线等）、室内外机的控制线敷设连接和控制器的安装、空调安装、空调室外机基础均由中标人负责。

一、项目内容：

	序号
	招标内容
	简要描述
	交货期
	数量
	预算价

（最高限价）

	1
	空调采购
	空调采购等配套设备的采购及安装，具体见招标文件。
	合同签订后，接招标人通知20个工作日内完成交货及相关的主体工程安装。
	1批
	200000元


二、供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国招标投标法》规定的供应商资格条件； 

2.供应商未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商需在招标前提供书面承诺或证明并盖单位公章。
3.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1.招标文件获取：招标邀请函请各供应商到宁海传媒集团702办公室获取，获取时请提供法定代表人授权委托书(注明项目名称、项目编号）原件及有效的营业执照副本复印件并加盖公章、投标人信息（名称、地址、联系人、联系方式、邮箱等）。获取招标文件的地址：-上述资料不齐，获取将被拒绝。

2.采购文件获取期限：2025年2月19日至2025年2月25日16时00止，双休日及节假日除外。

四、投标文件截止时间和递交地点：

1.供应商应于2025年2月28日 16:00前，将投标文件密封递交。

2.递交方式：现场递交方式，供应商可安排一名法定代表人（或其授权代表）在投标截止时间前将投标文件密封送至宁海传媒集团703办公室，投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

3.逾期送达或未按招标文件要求密封的将予以拒收（或作无效投标文件处理）。未按招标文件要求获取招标文件的供应商不能参加投标。

五、联系方式： 

1.招标人：宁海传媒集团

2.地  址：宁海县桃源中路228号

3.联系人：谢海涛   联系电话：13777289217
六、其他

1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

4.本项目禁止分包和转包。

5.未按要求获取招标文件者的投标将被拒绝。

招标需求

一、清单

	序号
	项目名称
	技术要求
	计量单位
	数量
	备注

	1
	空调器（室外机）
	1.变频多联空调室外机 制冷量90KW 制热量100KW 参考功率24.34KW 电源380V
2.橡胶隔振垫
3.槽钢基础制安
	台
	1
	

	2
	风机盘管（室内机）
	1.低静压风管机1HP 制冷量2.2KW 制热量2.5KW 功率28W   电源220V 
2.弹簧减振器
	台
	3
	

	3
	风机盘管（室内机）
	1.低静压风管机2HP 制冷量5.0KW 制热量5.6KW 功率40W  电源220V 
2.弹簧减振器
	台
	1
	

	4
	风机盘管（室内机）
	1.低静压风管机3HP 制冷量7.1KW 制热量80KW 功率55W 电源220V 
2.弹簧减振器
	台
	1
	

	5
	风机盘管（室内机）
	1.中静压风管机VRF80  制冷量8.0KW 制热量9.0KW 功率100W 电源220V 
2.弹簧减振器
	台
	2
	

	6
	风机盘管（室内机）
	1.中静压风管机VRF112 制冷量11.2KW 制热量12.5KW 功率120W 电源220V  
2.弹簧减振器
	台
	1
	

	7
	风机盘管（室内机）
	1.天花板嵌入式(四面出风)3HP 制冷量8.0KW 制热量9.0KW 功率75W 电源220V 
2.弹簧减振器
	台
	4
	

	8
	风机盘管（室内机）
	1.天花板嵌入式(四面出风)4HP 制冷量9.0KW 制热量10KW 功率75W 电源220V 
2.弹簧减振器
	台
	4
	

	9
	检查接线
	1.室内机检查接线
	台
	16
	

	10
	控制开关
	1.空调液晶温控开关
	个
	16
	

	11
	管道安装
	空调制冷剂铜管安装（管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验）

空调凝结水塑料管（粘接）  UPVC给水管材质

变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管  B1级 厚度20mm//20mm
	台
	16
	

	12
	接线盒
	1.钢质开关盒安装
	个
	30
	

	13
	配线
	1.管内穿线RVVP2*0.75
	m
	240.00
	

	14
	补偿器
	1.空调分歧器 综合考虑 不区分内外机
	个
	15
	

	15
	充冷媒
	1.充冷媒R410
	kg
	34.60
	

	16
	通风工程检测、 调试
	1.通风空调系统调试费
	系统
	1
	

	17
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	


备注：投标人请根据招标文件提供本项目所投货物实际参数。投标文件中如有提供针对本项目招标文件清单中所有参数对应的证明资料的，相关证明资料均应真实有效，否则招标人有权取消中标供应商中标资格，如提供的证明资料与相应参数不符或者参数缺少或证明资料造假或者提供的货物不能满足招投标文件的要求及承诺时，招标人视为中标供应商验收不合格。招标人有权不支付相应款项并没收履约保证金或供应商退回预付款等已支付款项，因此造成的损失均由供应商承担。

二、采购方式  

本次招标采购采用询价方式，采用最低价中标，本项目报价包含所有费用，包括并不仅包含如下费用，如运输费、保险费、安装调试费等以及中标方实施本项目的一切费用，中标方须提供有效增值税发票，请各供应商自行把握报价。

三、投标报价：投标报价一览表根据招标设备清单列出分项报价和总价，格式自拟。

四、付款方式：在合同生效后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的30%预付款，货物送达指定地点验收合格后7个工作日内支付合同金额的20%，安装完成初步调试完毕后7个工作日内支付合同金额的20%，全部安装完成并验收合格后7个工作日内支付合同金额的30%。

五、履约保证金：中标人在中标通知书发出后7个工作日内向招标人交付中标价5%的履约保证金，在中标人按合同条款约定完成全部义务并经招标人验收合格、无质量和违约等问题，招标人退还履约保证金。

六、其他要求

1.★设计要求：

1.1供应商在配置室内机时，按采购文件的技术要求配置室内机，每台室内机的内机数量和型式不得有负偏离,室内机的制冷量和制热量不得小于原设计规定的制冷量和制热量，允许正偏离；室外机的数量和型式不得有负偏离，制冷量和制热量不得小于原设计规定的制冷量和制热量，允许正偏离。空调机组必须满足设计要求。

1.2供应商必须根据原设计的图纸配置相应的室内外机，室外机不允许拆分。

2.如采购需求发生变化，招标人有权单方面变更采购数量，中标方必须无条件配合。

3.本工程施工应满足图纸及《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）、《多联式空调机系统设计与施工安装》（07K506）等相关规范。（本项目所提供的图纸与本招标文件具有同等法律效应）

4.提供所投多联机机型的样本及投标人需提供参数对照表。

5.提供本次投标室外机冷量、能耗（含风机）、APF值（APF值以中国能效标识网下载数据为准）。

6.室内机、室外机采购品牌：格力

★室内机与室外机须同一品牌。室内外机连接铜管注明品牌及产地。保温材料在投标文件中注明品牌及产地。凝结水管注明品牌及产地。

7.★货物核心设备（室内机、室外机）整机质保期为 6 年。

三、相关要求

1.货物执行的标准
1.1 货物标准：按标准制造的货物应符合国家或行业的有关标准或许可规范；非标准货物应按照招标人的要求和制造商的企业标准制造；

1.2 货物的环境、节能和安全：应满足国家有关的环保、节能和安全标准或规范；

1.3 货物的材料：应符合国家有关的材料应用标准或应用规范；

1.4 货物的零部件：均应按相关的国家、行业或企业标准制造、由具有制造资格的企业提供，并由货物的最终供应商负质量责任；

1.5 货物包装：包装及包装材料应符合国家、行业的包装规范，标识明晰，适合货物的保护和安全，防腐防潮，和运输要求。

1.6 货物验收标准：应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范及合同约定；

1.7 本部分提出的技术指标或标准若与供应商执行的标准不一致，应按较高的标准执行；

2.交货前的招标人查验

提供的产品必须是全新为开封使用过的原厂原装优质产品（包括所有零部件、附件、备件、安装材料等）符合相应国家标准，并提供相关产品的合格证、说明书和安装说明等资料，符合采购要求。

如果有需要，招标人有权在货物组装期间到供应商的工厂查验货物及其部件，有权察看图纸和试验结果，招标人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。招标人查验人员的费用除合同有约定外由招标人自负。供方应保证全部设备经正确安装调试且达到验收标准。

3.对招标人人员提供培训以及货物安装与验收的要求

供应商须到货安装、摆放现场进行实地勘察根据场地的实际情况对货物的尺寸进行适当调整，并确认货物安装、摆放与建筑梁柱、消防管等无任何问题，避免安装时出现配合问题，对交货后出现的摆放问题或由此产生的费用招标人概不负责，由供应商自行负责。

3.1 供应商应负责货物的安装与调试，并应在合同规定的期限内完成。

3.2 供应商应在招标人现场对招标人的操作人员和维修人员进行技术培训，使之能够独立操作和进行日常的维护保养。

3.3 货物的招标人验收：

3.3.1 招标人验收的目的：

a.确认货物性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收 程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。

b. 确认安装成功；

3.3.2 招标人对运达的货物除合同有约定的外，不进行过程验收。合同项下的货物运达后须由供应商的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，供应商应立即无条件掉换、补发；

3.3.3 安装后的检验：

在进行终交验收之前，对于国家实行特种设备管理的货物，供应商应该负责联系技术检验监督部门进行检验，并取得合格证或许可证。

3.3.4 终交验收：

双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的货物进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获招标人的确认，按照合同内容向招标人逐一核对货物的数量，演示并核对外观、功能、性能、能力、程序、达到的参数或/和指标等；如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在双方约定的时间内完成再次调试，因此而产生的全部费用由供应商承担；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，招标人可拒绝接受该货物，供应商应赔偿招标人的一切损失。

4.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范及其他要求：

由投标人提供的所有产品和服务必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范，无论此版本在此有无提及。若同一产品同时有几个标准的则按最高层次标准执行。

▲投标人所提供的产品在生产或销售中如涉及相关许可、认证等强制性规定的，应当符合其规定（交货提供上述证书或相关证明材料的复印件，加盖投标人公章）。

▲采购清单中的设备如果国家有强制进行3C认证的，必须通过国家3C强制认证，交货时提供3C强制认证证书复印件加盖公章。

▲本项目清单货物中如为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的政府强制采购产品，投标文件中须提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)中相应认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。

投标人所提供的产品质量标准均须符合国家、行业相关标准要求，上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

四、其他事项要求及说明：

请供应商根据实际情况自行考虑、设计优化等，设计方案须经招标人及设计院确认后方可安装施工，如需改动应积极配合。

在安装前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，经招标人确认后方可开始安装工程。

投标人提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具，润滑剂和易损件，并自带专用仪器仪表。

供应商应在现场做好对设备进行调试和试运行的工作，以检查其设计制作操作性和功能等方面的情况。

3

